| Kat. |  | A-30-17 | Betriebsanweisung Maschine – Bau |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Betrieb: |  | Josef Stix GmbH & Co. KG |  |  |  |  |
| Baustelle: |  | Allgemein |  |  |  |  |
| Ersteller(in): |  | SiFa/QMB |  | Bereich: | Alle |  |
| freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis |  |  |  | Aktualisiert: | 25.02.2026 |  |
| Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |  |
| Stromerzeuger - mobil |  |  |  |  |  |  |
| Einsatz von mobilen Stromerzeugern |  |  |  |  |  |  |
| Ausführung A+B = Inbetriebnahme ohne Elektrofachkraft |  |  |  |  |  |  |
| Ausführung C+D = Inbetriebnahme durch Elektrofachkraft (Erdung + Freigabe Erforderlich) |  |  |  |  |  |  |
| Gefährdungen für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |  |
|  | - Elektrische Gefährdung: - Gefährliche Körperströme durch Berührung unter Spannung stehender Teile - Verbrennungsgefahr: - Durch Stromeinwirkung / Durch heiße Oberflächen - Brandgefahren: - Durch Kraftstoffe - Lärm - Vergiftungsgefahren: - Durch Abgase, Durch Kontakt zu Kraftstoffen |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
|  | - Aufbau, Anschluss und Inbetriebnahme entsprechend Bedienungs- bzw. Verwendungsanleitung des Herstellers. - Stromerzeuger standsicher aufstellen. Gegen äußere Einflüsse schützen bzw. absichern. - Bei ungeschützter Verwendung im Freien nur Geräte mind. der Schutzart IP54 einsetzen. - Entsprechend dem Leitungsbedarf ausreichend bemessene Geräte auswählen und bereitstellen. - Mobile Stromerzeuger der Ausführung A mit nur einem Verbraucher können ohne weitere Schutzmaßnahmen betrieben werden. - Beim Betrieb von mobilen Stromerzeugern der Ausführung A mit mehreren Verbrauchern, sind folgende zusätzliche Schutzmaßnahmen erforderlich: - Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) mit einem Bemessungsdifferenzstrom nicht größer 30 mA (0,03 A) für das zweite und jedes weitere Verbrauchsmittel Oder - Trenntransformator für das zweite und jedes weitere Verbrauchsmittel (gefordert bei erhöhter elektrischer Gefährdung durch leitfähige Umgebung mit begrenzter Bewegungsfreiheit) - PRCD-S nicht als Fehlerschutzstromeinrichtung einsetzen (lassen sich nicht einschalten) - Gummischlauchleitungen – Typ H07RN-F oder H07BQ-F verwenden. - Spritzwassergeschützte für den rauen Baustellenbetreib geeignete elektrische Betriebsmittel verwenden. - Stromerzeuger mit Verbrennungsmotoren dürfen nur im Stillstand betankt werden. - Stromerzeuger mit Verbrennungsmotoren ausschließlich im Freien betreiben. - Wenn Erdung – Erdungsspieße nicht entfernen, Kabelverbindung zwischen Gehäuse und Erdungsspieß nicht beschädigen. - Kabel vor dem Anschließen an die Baustromverteiler/ Verteilerschränke auf Sichtbare Isolationsfehler prüfen. - Angeschlossene Kabel nicht unter mechanische Spannung setzen. - Änderungen an Stromerzeugern durch Elektrofachkräfte durchführen lassen. |  |  |  |  |  |
|  | Zusätzliche Hinweise für Stromerzeuger - mobil mit Verbrennungsmotoren: - Geräte im Inneren von Gebäuden nur in separaten Räumen mit ausreichender Belüftung aufstellen. - Abteilunge der Abgase durch Rohre oder Schläuche. - Bei Kurbelstarteinrichtungen geeignete Rückschlagsicherungen oder Sicherheitskurbeln verwenden. - Bei Seilstart Seilfangeinrichtungen verwenden, die das Starten gegen die Drehrichtung des Motors verhindern. |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Mängeln, Störungen |  |  |  |  |  |  |
|  | Notruf: |  |  |  |  | 112 |
|  | - Stromerzeuger freischalten und der Benutzung entziehen. - Aufsichtführenden bzw. Elektrofachkraft informieren |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  |  |  |
|  | Notruf: |  |  |  |  | 112 |
|  | - Stromerzeuger / -anlage freischalten (spannungslos schalten) - Selbstschutz beachten: Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Stromkreises befindet bzw. die Anlage freigeschaltet ist. - Erste-Hilfe-Maßnahmen: Blutungen stillen, verletzte Gliedmaßen ruhigstellen, Schockbekämpfung; bei Atem- (und Herz-)stillstand: Wiederbelebung (mit Defibrillator) - Ersthelfer: siehe Aushang - Zuständiger Arzt oder Krankenhaus: siehe Aushang - Aufsichtführenden informieren! Eintrag in Verbandbuch! |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung / Prüfung / Vorsorge |  |  |  |  |  |  |
|  | - Täglich vor Benutzung elektrischer Betriebsmittel Funktionsprüfung der Fehlerstrom- Schutzeinrichtung und der Isolationsüberwachungseinrichtung durchführen. - Mobile Stromerzeuger halbjährlich durch Elektrofachkraft prüfen lassen. - Bei Wartungs- bzw. Instandhaltungsarbeiten Stromerzeuger freischalten. - Wartungs-, Instandhaltungs-, und Reparaturarbeiten durch Elektrofachkraft bzw. durch vom Hersteller benannte Fachfirmen. |  |  |  |  |  |
|  | Quelle: - |  |  |  |  |  |
| Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3. |  |  |  |  |  |  |

| Kat. | A-30-17 | Betriebsanweisung Maschine – Bau |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Betrieb: | Josef Stix GmbH & Co. KG |  |  |  |
| Baustelle: | Allgemein |  |  |  |
| Ersteller(in): | SiFa/QMB |  | Bereich: | Alle |
| freigegeben (Unterschrift): R. Eglitis |  |  | Aktualisiert: | 25.02.2026 |
| Anwendungsbereich |  |  |  |  |
| Stromerzeuger - mobil |  |  |  |  |
| Einsatz von mobilen Stromerzeugern |  |  |  |  |
| Ausführung A+B = Inbetriebnahme ohne Elektrofachkraft |  |  |  |  |
| Ausführung C+D = Inbetriebnahme durch Elektrofachkraft (Erdung + Freigabe Erforderlich) |  |  |  |  |

Auszug aus der DGUV-Information 203-032 –

Auswahl und Betrieb von Stromerzeugern auf Bau- und Montagestellen